- Technická zpráva

(dokumentace pro výběr zhotovitele)

# 1. Úvod

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu projektu pro územní i stavební řízení. Svým obsahem odpovídá platným normám a předpisům, zejména pak vyhlášce č.50/1976 sb. „O územním plánování a stavebním řádu“ (stavební zákon) v úplném znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění v zákoně č.197/1998 sb. a dalším doplňujícím vyhláškám.

Podklady:

- dokumentace pro stavební povolení

- požadavky investora a provozovatele

- stavební dispoziční řešení, řezy a dispozice

- podklady profese ZT

- podklady profese ÚT

- podklady profese VZT

- podklady profese zpracovávající scénické osvětlení a divadelní techniku

- podklady profese AV technikyí

- protokol o stanovení vnějších vlivů zpracovaný odbornou komisí

Rozsah zpracování dokumentace:

Předmětem předkládané dokumentace je řešení vnitřních silnoproudých rozvodů v SO03 – Hudebně dramatická laboratoř.

Jedná se prakticky o novou výstavbu, svislý nosný systém objektu je tvořen kombinací železobetonových monolitických stěn  a sloupů. Vodorovné konstrukce jsou uvažovány jako trámové (průvlakové) případně jako kazetové stropy z monolitického železobetonu. Prostorová tuhost objektu je zajištěna železobetonovými monolitickými stěnami. Střecha bude rovná.

Předmětem řešení bude návrh rozvodů 0,4kV a osvětlení. Součástí PD bude rovněž řešení vnější (hromosvod) i vnitřní ochrany před přepětím, včetně uzemňovací soustavy.  Samostatnými stavebními objekty mimo jiné jsou SO07 – Kabelová přípojka NN 0,4kV, SO08 – Venkovní osvětlení, SO09 – Telefonní přípojka Českého telecomu, SO10 – Venkovní rozvody slp, SO12 – Přeložka telefonního kabelu Českého telecomu.

Zásobování staveniště el. energií (požadované výkony) jsou součástí PD POV, která určí i místo napojení a způsob měření.

Součástí předkládané PD jsou rozvody MaR, EPS, EZS, počítačové sítě a s tím úzce související telefonizace (strukturované rozvody), evakuační rozhlas a vstupní a zabezpečovací systémy.

# 2. Podmiňující investice (předstih)

Nejsou podmiňující investice.

### 3. Technické údaje

- základní

| Uzel připojení | Nová SR4-Z4, která bude instalována místo stávající v průjezdu u uliční fronty. |
| --- | --- |
| Rozvodná soustava: | 3 NPE AC 50Hz 400V, TN-C-S (instalace) |
| Rozdělovací uzel soustav: | V jednotlivých patrových či technologických rozvaděčích napájených z RH1. |
| Hlavní ochranná přípojnice: | Bude osazena v rozvodně NN 0,4kV v blízkosti hlavního rozvaděče RH1. |
| Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: | živých částí - krytím, izolací neživých částí - základní: samočinným odpojením od zdroje nadproudovými. jistícími prvky podle ČSN 33 2000-4-41 - zvýšená: doplňujícím pospojováním a proudovými chrániči |
| Ochrana před přepětím: | Běžná instalace: kategorie B (hlavní rozvaděč RH1) a kategorie C (rozvaděče podružné). Rozvody pro slaboproudy a výpočetní techniku: II dle IEC664 (ČSN 33 0420). |
| Ochrana proti výbuchu, požáru a nebezpečným účinkům statické elektřiny: | Požadavky na antistatickou podlahu nebyly uplatněny, v objektu se nenachází místnosti s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů či par.. |
| Stupeň dodávky el. energie dle ČSN 34 1610 | Běžné spotřebiče – stupeň 3 Pro nouzové osvětlení únikových cest zajišťující 50% požadované osvětlenosti do 5s bude instalován zdroj UPS 150kVA, který bude také napájet ventilátory (2ks) zajišťující odtah kouře na CHÚC (schodištích) – stupeň 1. |
| Měření elektrické energie: | Dodavatelské – nepřímé v USM, která bude umístěna přístupně v nice v průjezdu. Pronajímatelné plochy (kavárna) budou pro potřeby investora ošetřeny měřením odečtovým v RH1. |
| Kompenzační výkon: | Kompenzace bude provedena jako centrální v rozvaděči RC2 (100kVAr) v hlavní rozvodně NN 0,4kV. |
| Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie | 64 MWh/rok |
| Vnější vlivy podle ČSN 33 2000-3 | Budou dokladovány samostatnou přílohou – protokolem v dalším stupni PD. |

- energetická bilance

| Odběr |  |  |  | Pi[kW] | ß | Pp[kW] | cosφ | Sp[kVA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osvětlení |  |  |  | 46,0 | 0,7 | 32,2 | 0,9 | 35,8 |
| Technologie jeviště, hledeště |  |  |  | 316,0 | 0,6 | 189,6 | 0,9 | 210,7 |
| Ozvučení jeviště, hlediště |  |  |  | 20,0 | 0,5 | 10,0 | 0,9 | 11,1 |
| Ostatní spotřebiče |  |  |  | 30,2 | 0,43 | 13,0 | 0,85 | 15,3 |
| Vzduchotechnika |  |  |  | 44,8 | 0,9 | 40,3 | 0,85 | 47,4 |
| Vlhčení | nepracuje |  |  | 90 | 0,9 | 81,0 | 1,0 | 81,0 |
| Chlazení | součastně |  |  | 93,85 | 1,0 | 93,85 | 0,85 | 110,4 |
| ÚT, ZT |  |  |  | 4,0 | 0,9 | 3,6 | 0,9 | 4,0 |
| Technologie varny, baru, bufetu |  |  |  | 61,0 | 0,5 | 30,5 | 0,9 | 33,9 |
| Technologie praní |  |  |  | 6,6 | 0,8 | 5,28 | 0,9 | 5,9 |
| Výtahy |  |  |  | 37 | 0,8 | 29,6 | 0,9 | 32,9 |
| Celkem |  |  |  | 1084,45 |  | 528,9 |  | 588,4 |
| Mezisoudobost ß |  |  | [-] |  | 0,70 |  |  |  |
| Celkový účiník cosφ |  |  | [-] |  |  |  | 0,95 |  |
| Celkový výkon Pp |  |  | [kVA] |  |  | 528,9 |  |  |
| Celkový maximální výkon Spc=Ppxß/cosφ |  |  | [kVA] |  |  |  |  | 389,71 |
| Výkon ve zdrojích Spz (zajišťuje E.ON) |  |  | [kVA] |  |  |  |  |  |
| Zatížení zdrojů |  |  | [%] |  |  |  |  |  |

- 3.1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- Bude zajištěna ochrana lidí a zvířat před úrazem elektrickým proudem při respektování zejména těchto   norem:

ČSN 33 0600 – „Klasifikace elektrických a elektrotechnických zařízení z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem a zásady ochran“

ČSN 33 1310 - „Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace“

ČSN 33 2000-4-41 – „Ochrana před úrazem elektrickým proudem“ 1/96

ČSN 33 2000-3 – „Stanovení základních charakteristik“  8/95, Z1-12/95

### Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

- V této části dokumentace je navržena ochrana živých částí krytím a izolací.

### Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí do 1000V

- Základní ochrana bude navržena samočinným odpojením od zdroje. U rozváděčů z plastů a spotřebičů s izolací tř. II se uplatní ochrana izolací.

- Zvýšená ochrana bude navržena doplňujícím pospojováním a proudovými chrániči.

## 3.2 Společná uzemňovací soustava

- V rámci spodní stavby (základy) budou v těsné součinnosti se stavební profesí nárokovány náhodné a strojené zemniče ve smyslu ČSN 33 2000-5-54. Bude položen uzemňovací pásek  FeZn 30/4mm jako obvodové uzemnění, na tuto strojenou síť budou páskem FeZn 30/4mm taktéž napojeny všechny náhodné zemniče, a to především armování patek pro železobetonové sloupy, základů a základových desek či pilotů.

- Od základových zemničů budou v místech svodů hromosvodů a hlavní ochranné přípojnice HOP., vyvedeny uzemňovací přívody z FeZn 10mm, které budou ukončeny na zkušebních svorkách SZ hromosvodu, hlavní ochranné přípojnici nebo HOP, sběrně PEN rozvaděče RH1 a ocelové konstrukci 2ks výtahů. Veškeré spoje v zemi budou svařeny a chráněny proti korozi zabandážováním a zalitím asfaltem. Taktéž budou proti korozi dle ČSN 33 2000-5-54 chráněny přechody uzemňovacích přívodů mezi betonovým základem (popřípadě UT) a vzduchem.

- Hlavní ochranné pospojování

- V rozvodně NN 0,4kV bude instalována hlavní ochranná přípojnice HOP, na kterou se dle ČSN 33 2000-4-41 napojí ochranné vodiče, uzemňovací přívod, kovové rozvody ÚT, ZT, vody, vzduchotechniky, velké kovové konstrukce stavby apd.

### Doplňující ochranné pospojování

- Doplňující ochranné pospojování v jednotlivých prostorách tam, kde toto ĆSN vyžadují, bude provedeno vodičem CY4 zel.žl. mechanicky chráněným nebo CY6 zel.žl. bez mechanické ochrany (umývárny apd.).

## 3.3 Ochrana před  účinky statické elektřiny

- Jednotlivé provozy nevyžadují ze své podstaty speciélní opatření před nebezpečnými účinky statické elektřiny a ani toto nebylo uživatelem požadováno.

## 3.4 Ochrana před atmosférickou elektrřinou

Objekt bude opatřen vnější a vnitřní ochranou před přepětím.

Vnější ochrana bude realizována hromosvodovou soustavou, realizovanou mřížovou jímací soustavou z drátu FeZn 8mm. Na tuto jímací soustavu budou napojeny všechny kovové předměty na střeše, oplechování světlíků, výdechy VZT apd.

Obvod budovy O = 96m, výška v = 24m, poměr šířky ku délce je větší jako 1:5, počet svodů 4ks a více.

Provedení svodů preferujeme jako skryté ve fasádě objektu v nekovových, netříštivých trubkách, zkušební svorky mohou být osazeny ve zkušební krabici, která bude osazena buď ve fasádě nebo v okapových chodnících.

Návrh hromosvodu bude respektovat všechna ustanovení ČSN 34 1390.

- Vnitřní ochrana bude zajištěna instalací svodičů přepětí zajišťující koordinaci izolace kategorie II až IV podle ČSN 33 0420.

Kategorie  IV (typ B)  - rozvaděč RH1 v hlavní rozvodně NN 0,4kV

Kategorie  III (typ C)  - podružné rozvaděče NN

Kategorie II (typ D)  - v zásuvkových vývodech pro napájení telekomunikačních zařízení, napájení zařízení pro přenos dat apd. Tato ochrana není součástí dodávky stavby.

## 3.5 Elektromagnetická kompatibilita

Předpokladem pro řádný provoz je zajištění elektromagnetické kompatibility připojovaných zařízení.

Chráněný kompenzační rozváděč bude opatřen filtrací vyšších harmonických.

4. Požární bezpečnost

## 4.1 Protipožární zařízení

- Otázku požární bezpečnosti řeší zpráva požárního specialisty.

- Nouzové osvětlení bude napájeno z rozvaděče NO 30kVA, která bude zajišťovat 50% požadované osvětlenosti do 5s a v dalším  100% po dobu 1 hod. Na tento zdroj budou také napojeny 2ks ventilátorů na CHÚC (schodištích) pro odtah kouře, které budou ovládány signálem od EPS případně ovladači na schodištích dle požární zprávy.

- Všechna tato požárně bezpečnostní zařízení musí být funkční po dobu určenou v požární zprávě. Pro napájení tohoto zařízení bude použito kabeláže s příslušnou dobou funkční spolehlivosti a napájení tohoto zařízení bude zajištěno ze dvou nezávislých zdrojů , a to ze sítě MDO a z již zmíněné UPS (1. stupeň zajištěnosti dodávky el energie dle ČSN 34 1610).

## 4.2. Protipožární ucpávky

Protipožární ucpávky nejsou součástí dodávky profese elektro, ale stavební profese.

- V prostupech kabelových vedení požárně dělícími konstrukcemi v hlavních a sdružených trasách budou použity rozebiratelné požární ucpávky, v prostupech jednotlivých kabelových vedení pak ucpávky nerozebiratelné, v prostorách posuzovaných podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 jsou požadovány rozebíratelné ucpávky.

- Požadovaná odolnost požárních ucpávek dle ČSN 73 0802 čl. 7.6.1 musí odpovídat požární odolnosti příslušné stavební konstrukce (viz. požární zpráva).

## 4.3. Zabezpečení nízkého vývinu kouře při požáru

- Opatření se provádí na chráněných únikových cestách a v prostorech bez požárního rizika (viz. požární zpráva).

Pokud budou ve výše uvedených prostorách vedeny po povrchu kabelové rozvody nesloužící pro tyto prostory, bude provedeno minimálně jedno z následujících opatření:

- kabelové rozvody budou uloženy do požárně-dělících konstrukcí s odolností min. 45min. (EW45), např. žlab, protipožární nástřik atp.

- kabely budou v provedení ČSN IEC 332-3B nebo lepší

- vedení bude uloženo ve vápenocementové omítce s krytím minimálně 1 cm

Nosné konstrukce musí mít taktéž odpovídající požární odolnost.

Pokud budou ve výše uvedených prostorách vedeny na povrchu kabelové rozvody sloužící pro tyto prostory, budou provedeny běžnými kabely.

## 4.4. Zajištění provozu zařízení pro protipožární zásah

viz. bod 6.1. – Protipožární zařízení

# 5. Řešení

### 5.1 Osvětlení

Osvětlení scénické, tj. osvětlení hlediště a jeviště, je součástí samostatného řešení.

Požadované osvětlenosti Em pro jednotlivé prostory jsou vždy uvedeny na jednotlivých půdorysech.

Technologické osvětlení bezprostředního místa pracovního úkonu na požadovanou úroveň není součástí dodávky stavby.

V převážné míře bude použito zářivkových svítidel v patřičném krytí s lineárními zdroji, v podružných prostorech bude použito kompaktních zářivkových zdrojů. Typy a rozmístění svítidel určí projekt interiéru v dalším stupni PD, kdy budou také dokladovány světelně – technické výpočty.

Z hlediska charakteru, můžeme osvětlení rozdělit na:

- Hlavní osvětlení – napájeno z MDO

Požadavky na toto osvětlení se z hlediska zrakového výkonu stanoví na základě zrakové obtížnosti úkolu.

-       Nouzové osvětlení – použity zdroje s vlastním akumulátorem.

Osvětlení, jehož intenzita bude nižší než u minimálního normálního osvětlení, bude použito pouze pro přerušení nebo dokončení činnosti. Toto osvětlení bude použito pro nouzové únikové osvětlení pro zabezpečení plné požadované osvětlenosti únikových cest do 60s. 1. Centrální bateriový systém pro napájení nouzových a bezpečnostních svítidel

Systém napájení NO

220 V AC/DC dle ČSN EN 50171, ČSN EN 50172, DIN VDE 0108 z 10/89, DIN VDE 0510 část 2.

Modulární koncepce, skládající se z:

přepínacích jednotek včetně kontrolního modulu a výstupních modulů

nabíjecí jednotky

220 V bezúdržbových olověných baterií s vnitřní rekombinací kyslíku

Veškeré elektronické moduly jsou snadno servisovatelné, upevněné na sběrnici pomocí konektorů a rychlofixačních šroubů. Dostatečně velký vnitřní prostor ve shodě s předpisy na předcházení nehod a chráněných vývodů.

Mikroprocesorem řízený přepínací modul s čtyřřádkovým displejem a tlačítky pro programování systému, vyvolání stavových veličin, inicializaci základních testů a zobrazováním stavu. Integrovaná operační paměť pro uchovávání výsledků testů a stavových změn systému dle ČSN EN 50172.

kombinovaný režim svítidel v jednom výstupním okruhu (pohotovostní, trvalý nebo spínaný trvalý režim) bez použití dalšího ovládacího vedení

pozdější změny okruhů jsou bez problémů

automatická funkce vyhledávání instalovaných svítidel

automatická funkce vyhledávání modulů DLS/TLS

tři oddělená kontrolní tlačítka pro simulaci výpadku napájení a testy svítidel a baterií

tři volně programovatelná tlačítka

zobrazení aktuelní konfigurace prostřednictvím servisního tlačítka

flexibilní paměť pro veškeré důležité informace prostřednictvím Smart Media Card

třířadé připojovací svorky max. 4mm2

individuelní monitoring maximálně 20 svítidel v jednom okruhu

odděleně jištěné výstupní okruhy pro síťový a bateriový režim

integrované kontakty pro odstavení systému

elektronicky kontrolovaná monitorovací smyčka 24V pro kontrolu subdistribučních rozváděčů osvětlení

externí, volně programovatelný DLS/3PH Bus modul

přímé připojení do řídicího systému budovy prostřednictvím obecného protokolu FTT10 za účelem vizualizace a řízení celého systému

Nabíječ :

Mikroprocesorem řízené nabíjení podle I/E charakteristiky, teplotně kontrolované s automatickým boosterem nabíjení. Díky patentované metodě nabíjení lze indikovat přerušení bateriového okruhu.

LED indikace pro:

provoz nabíječe

indikaci kapacity baterií

> 10%

> 50%

100%

nabíjení boosterem

poruchu izolačního stavu

poruchu nabíjení

Bezpotenciálové kontakty pro:

porucu nabíjení

nabíjení boosterem

poruchu izolačního stavu

Včetně svorkovnice pro bateriové a síťové připojení substanic včetně pojistek.

220 V OGI baterie

Bezúdržbové, hermeticky uzavřené 220 V Pb s vnitřní rekombinací kyslíku:

extrémně nízký vývin plynu

hustota elektrolytu mezi 1.24 kg/l až1.26 kg/l

doba životnosti min. 10 let

bezpečnostní pouzdro, chránící elektrolyt před atmosférickým kyslíkem

kompletně bezúdržbové po celou dobu životnosti

2.	Požadavky na systém

Pro řešený objekt je navržen 1 bateriový zdroj CEAG ZB-S, který bude sloužit pro napájení připojených nouzových a bezpečnostních svítidel. Aby byl systém v souladu s platnými normami pro nouzové osvětlení, je třeba zabezpečit:

Dle ČSN EN 1838 zajistit osvětlení únikových cest na hodnotu 1 lx a protipanických prostorů na hodnotu 0,5 lx . Dále zajistit, aby nouzové únikové osvětlení bylo instalováno:

- minimálně 2m nad zemí.

- u každých únikových dveří , kterých je zapotřebí v případě výpadku napájení.

- v blízkosti schodů,každý schod musí být přímo osvětlen.

- v blízkosti každé změny úrovně terénu.

- na předepsaných nouzových východech a bezpečnostních návěštích.

- u každé změny směru

- u každé křižovatky chodby/haly

- vně a blízko každého posledního východu.

- v blízkosti každého hydrantu,hasícího přístroje,nebo hlásky.

- v blízkosti stanic první pomoci

- doba náběhu svítidel do 5 sekund

Bateriové napájecí zdroje musí být v souladu s ustanoveními ČSN EN 50171, zvláště pak:

- baterie dle ČSN EN 50 272-2

- konstrukční životnost baterií minimálně 10 let

- doba přepnutí méně než 0,5 s

- znovunabití baterií na 80% za 12 hodin

- ochrana baterií před hlubokým vybitím

- zařízení pro simulaci výpadku napájecí sítě

- další zkušební a testovací zařízení dle požadavků této normy

Podle ČSN EN 50172 je nutné:

- vybavit protipanickým osvětlením všechny prostory, větší než 60 m2

- sledovat výpadky nebo poklesy napětí v každém koncovém obvodu normálního osvětlení

- provozovat systém v souladu s požadavky normy, a to zejména provádění pravidelných měsíčních a ročních testů svítidel a baterií, vedení zkušebních protokolů o každém svítidle, vyhodnocování stavu celého systému apod.

Navrhovaný centrální bateriový systém (CBS) CEAG všechny tyto skutečnosti řeší, včetně úplné kontroly každého svítidla systému. Uživatel má možnost z jednoho místa provádět veškeré testy a kontrolu všech prvků systému pomocí vizualizačního software CGVision.

Jelikož objekty jsou rozděleny na jednotlivé požární úseky, je nutné z hlediska zajištění funkčnosti celého systému v případě požáru realizovat kabelová vedení ke svítidlům kabely se zaručenou funkční schopností alespoň 60 minut.

V případě požáru dojde k aktivaci všech nouzových a bezpečnostních svítidel povelem ze systému EPS nebo ručně z prostoru, k tomu určenému.

Podobně lze celý systém odstavit (deaktivovat) pro účely bezpečnostního (požárního) zásahu tlačítkem, umístěným v nástupním prostoru hasičů.

Dále je možné celý systém použít pro přisvětlení kamer bezpečnostního systému, případně i jako pochůzkové osvětlení pro ostrahu.

3.	Energetická bilance systému:

Napájení rozváděče CEAG je kabely min. 5Cx10 mm2 z hlavního rozvaděče, jištění pojistkovým odpínačem 50A.

Maximální příkon centrály v okamžiku plného nabíjení baterií je 800 VA, udržovací příkon je 250 VA. Maximální příkon centrály v okamžiku chodu všech připojených nouzových a bezpečnostních svítidel je 9 000 VA.

4.	Provedení rozváděče

Oceloplechový, postavení na zem, vývody kabelů horem (předlisované otvory pro vývodky)

Krytí IP 21

Barva skříní RAL 9035

Rozměry (max.) = 2 skříně  2050 x 800 x 400 mm

5..	Svítidla

Všechna svítidla, připojená k centrální bateriové jednotce musí mimo jiné splňovat následující systémové požadavky :

rozsah napájení 230V/50Hz, 176 – 275 V DC

elektronický předřadník v souladu s EN 60 924 a ČSN EN 60 598-2-22

světelný zdroj fluorescenční trubice schopná VF provozu

piktogramy dle ČSN EN 1838

Všechna svítidla jsou vybavena spínaným adresným a komunikačním modulem s individuálním ovládáním po silovém vedení bez datových vodičů.

Technické řešení

Centrální bateriové jednotky

- celkem 1 centrála, umístěná v místnosti …………………………….,  pro 26 výstupních okruhů

- vybavena bateriemi 216V / 70 Ah pro jmenovitou dobu provozu 1 hodina

- bezúdržbové OGI baterie s konstrukční životností 10 roků

Selektivní osvětlení (dle EN 50172 a DIN VDE 0108)

každý rozvaděč osvětlení vybaven monitorovacím členem DLS 3Ph BUS modul pro hlídání poklesu nebo výpadku kterékoli napájecí fáze

v případě poruchy (výpadku) v tomto rozvaděči jsou ihned aktivována ta svítidla, příslušná tomuto rozvaděči

Všechny monitorovací členy jsou  propojeny vodičem JY(ST)Y 4x2x0,8mm

Výpis materiálu:

1 ks 	centrální bateriový systém (CBS) ZB-S dle popisu

8 ks	DLS/3Ph Bus modul pro sledování napájení

1 ks 	CG Vision – s přímým výstupem do systému řízení budovy

- Nouzové únikové osvětlení – nouzové osvětlení únikových cest – při výpadku dodávky el. energie napájeno z centrály NO.

Nouzové únikové osvětlení musí spolehlivě zajistit dostatek světla pro evakuaci a první pomoc při výpadku hlavního osvětlení v blízkosti každých únikových dveří a v místech, která musí být zdůrazněna:

- každé dveře určené pro nouzový východ;

- v blízkosti schodiště*) tak, aby každá řada schodů byla osvětlena přímým světlem;

- v blízkosti*) každé změny úrovně

- nařízené únikové východy a bezpečnostní značky;

- při každé změně směru;

- při každém křížení chodeb;

- vně a blízkosti každého konečného východu;

- v blízkosti*) každého místa první pomoci

- v blízkosti*) každého hasícího prostředku a požárního hlásiče

Místa uvedená pod h) nebo i), nejsou-li na únikové cestě ani v prostoru s protipanickým osvětlením, musí být osvětlena minimálně 5lx na úrovni podlahy.

*) Pro účely tohoto článku se termínem „v blízkosti“ rozumí naměřená vodorovná vzdálenost menší jak 2m.

Pro únikové cesty do šířky 2m nesmí být horizontální osvětlenost na podlaze podél osy únikové cesty menší než 1lx a středový pás, široký alespoň polovinu šíře cesty, musí být osvětlen minimálně na 50% této hodnoty*).

*) Širší únikové cesty mohou být považovány jako několik 2m širokých pásů nebo opatřeny protipanickým osvětlením (pro veřejné prostory).

Poměr maximální a minimální osvětlenosti podél osy únikové cesty nesmí být menší než 40:1.

Svítidla musí svou svítivostí v zorném poli vyhovovat výše uvedené normě z hlediska oslnění.

Pro rozlišení bezpečnostních barev musí být minimální hodnota indexu podání barev Ra=40.

Minimální doba svícení nouzového únikového osvětlení přípustná pro únikové účely musí být 1 hodina.

Nouzové osvětlení únikových cest musí dosáhnout 50% požadované osvětlenosti (dosaženo napájením z UPS) do 5s a plné požadované osvětlenosti do 60s.

Napájení osvětlovací soustavy bude provedeno z příslušných rozvaděčů, které budou umístěny dle potřeby.

Ovládání osvětlení bude provedeno u vstupů do jednotlivých prostor, preferujeme maximální využití impulzních relé.

Osvětlení musí odpovídat především ČSN EN 12464-1 (36 0450), nouzové osvětlení pak ČSN EN 1838 (360453 – této normě musí odpovídat též bezpečnostní značky pro nouzový únik a první pomoc) a souvisejícím předpisům, jakož i požadavkům investora – provozovatele.

4. Řídící systém inteligentní budovy

V projektu se počítá se zavedením řídícího systému EIB/KNX pro řízení objektu.

Obecný popis systému:

Počet prvků na jedné linii:		max. 64

Počet linií na oblasti:			až 15

Počet oblastí:				až 12

Max. vzdálenost prvku od zdroje:	350m

Max. délka linie:				1000m

Sběrnice:				twistovaný stíněný kabel - JYSTY 2x2x0,8 nebo

YCYM 2x2x0,8

Napájení sběrnice:			24 V DC

Přenosová rychlost			9 600 bit/s

- Technické řešení systémové instalace i-bus EIB/KNX

Provedení systému EIB včetně silové instalace bude provedeno tak aby umožňovalo případné rozšiřování systému. Výkonové a systémové prvky budou umístěny v rozvaděčích.

Provedení silové instalace bude vycházet z umístěni akčních členů.

Systém EIB je otevřeným systémem, který je možno libovolně rozšiřovat a měnit nastavení.

Dimenzování kabelových rozvodů stejně jako velikosti jednotlivých rozvaděčů a rozvodnic musí respektovat požadavek možnosti budoucího rozšiřování systému.

Rozsah řešení:		Ovládání osvětlení

Ovládání vytápění a chlazení – IRC (individual room control)

Ovládání rolet, žaluzií, markýz

MaR – vytápění, VZT

- Monitorování objektu – vizualizace PC

- Propojení systémů EZS, EPS, CCTV

- Propojení prostřednictvím internetu – dálková správa

Naprogramování a odladění systému EIB bude provedeno pracovníky s certifikací EIBA.

- Ovládání osvětlení

Osvětlovací tělesa budou ovládána prostřednictvím spínacích a stmívacích členů a převodníků KNX/DALI umístěných v příslušných rozvaděčích. V základním provedení budou světla ovládána systémovými ovladači EIB. Ke světlům se bude instalovat komunikační kabel – DALI sběrnice pro zářivkové zdroje s regulací osvětlení.

- Ovládání vytápění a chlazení

Výměníková stanice a technologie chlazení a VZT bude řízena prvky systému EIB/KNX, které přímo komunikují na sběrnici KNX a to jak kontrolery tak i prvky polní instrumentace. Ve výměníkové stanici bude umístěn LCD panel pro nastavování a kontrolu technologických parametrů.

Teplota v jednotlivých místnostech bude řízena individuálně na základě informací z příslušných prostorových termostatů. Tyto termostaty budou pracovat v režimu komfort / standby / protimrazová ochrana / přehřátí / rosný bod. Prostorový regulátor teploty komunikuje prostřednictvím datové linky přes řídící člen s pohonem ventilu topení / chlazení.

Průtok topného media bude řízen elektropohony na základě informace z jednotlivých prostorových termostatů a informace z okenních magnetických kontaktů. Podlahové konvektory mohou být řízeny jednak průtokem topného média a jednak rychlostí ventilátorů. Přepínání otáček ventilátorů je řízeno automaticky dle rozdílu nastavené a skutečné teploty.

Okenní magnetické kontakty budou sloužit jednak pro redukci topení a jednak jako plášťová ochrana do systému EZS.

- Ovládání rolet, žaluzií, markýz

Žaluzie budou ovládány systémovými senzory EIB, které slouží zároveň pro ovládání světel případně dalších technologií.

Je počítáno s použitím prvků pro snímání vnějších vlivů pro automatické řízení rolet / žaluzií / markýz. Automatické řízení bude možno blokovat dle požadavku a přání uživatele. Funkce žaluzií mohou být programově svázány se zabezpečovacím zařízením.

- EZS, EPS

Pro elektronické zabezpečení objektu se uvažuje s použitím systému, který bude umožňovat datové propojení případně propojení prostřednictvím I/O modulů mezi systémy EZS a KNX/EIB. Takto vznikne integrovaný systém tak, aby byl platný z hlediska zabezpečení pro pojišťovnu a kompatibilní pro napojení na PCO.

Vizualizace

Pro komplexní uživatelský přístup je možno použít standardní PC s ovládacím a vizualizačním software. Zde je možno jednak získat přehled o celém systému, okamžitých stavech a zároveň měnit a přizpůsobovat určitá nastavení, realizovat simulaci přítomnosti osob apod. Pro tyto účely jsou pak určeny další zobrazovací prvky – LCD displeje nebo dotykové panely.

### 5.2 Rozvody 0,4kV

### 5.2.1 Úložné konstrukce

Hlavní trasy úložných konstrukcí budou důsledně prováděny jako šroubované, pozinkované (standart Bettermann) upevněné na konstrukci budovy. Závěsy budou provedeny po 1,5m délky trasy.

Jedná se o instalaci typového závěsu s výložníky pro kabelové žebříky a žlaby. V případě potřeby bude instalována přepážka pro oddělení systémových kabelů napájející zařízení požární bezpečnosti.

Stejná technologie bude použita také pro stoupací vedení.

# 5.2.2 Návrh řešení vnitřních silnoproudých rozvodů

Pro provedení vnitřní instalace budou použity celoplastové  kabely do 1kV s Cu jádry.

Vnitřní silnoproudé rozvody budou používat úložných konstrukcí vedených převážně nad podhledy, ostatní  budou uloženy pod omítkou nebo v sádrokartonových příčkách.

Koncepce hlavních vnitřních silnoproudých rozvodů bude provedena jako paprsková, z RH1 budou napájeny patrové či technologické rozvaděče. Vkládací konstrukce v instalačních jádrech budou napojeny na dvě větve hlavních stoupacích vedení. Ke stoupání bude využito el. instalační jádro s vkládací konstrukcí (patrové rozvaděče), stupačka bude využita také profesí slp. Způsob rozvodu je zřejmý z výkresu schema rozvodu NN.

Ovladače (standard ABB „Tango“) budou umístěny 1150mm svým středem nad upravenou podlahou, zásuvky (standart ABB „Tango“) pak 350mm , (v technologických místnostech 1150mm) svým středem nad UP. Tím jsou také splněny podmínky vyhlášky č.174/1994, které je nutno bezpodmínečně dodržet v místech komunikací a v místnostech pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Při souběhu silového vedení se sdělovacím dodržet vzdálenosti dle ČSN 37 5215 čl.26 – do 5m vzdálenost 30mm, nad 5m pak 100mm, při křižování 10mm.

Výstavbou zařízení nevzniknou žádné škodlivé exhalace ani elektromagnetická záření.

### 5.2.3 Rozvaděče

Hlavní rozvaděč v rozvodně NN 0,4kV RH včetně kompenzačního rozvaděče RK a rozvaděčů technologických celků budou skříňového typu, jednotné výšky 2000mm+100mm sokl, barvu RAL určí investor. Skříňové rozvaděče budou provedeny jako dělené.

Patrové rozvaděče budou řešeny jako vkládací konstrukce ve stoupacím prostoru na podestě schodiště. Poněvadž se zde jedná o CHÚC bude nutno zakrytí těchto odklápěcích atypických vkládacích konstrukcí konstrukčně provést tak, aby vyhovělo požadovanému stupni požární odolnosti!

Univerzální skříň měření USM bude umístěna přístupně v nice v průjezdu.

Podružné rozvaděče napájené z etážových rozvaděčů budou oceloplechové rozvodnice do 125A zabudované v nikách.

V hlavním rozvaděči RH bude přívodní jistič sloužit jako hlavní vypínač a bude takto také označen výstražnou tabulkou.

### Provozovatel v požárních předpisech stanoví, které části el. zařízení se mají při požáru vypínat a seznámí s těmito předpisy všechny pracovníky.

### 5.2.4 Připojení technologie

Nároky na napojení technologie určuje projekt divadelní techniky a scénického osvětlení, případně projekt ozvučení. Profese elektro provede pouze přívody do technologických rozvaděčů RT1, RT2, RT3. (osvětlení jeviště, osvětlení hlediště, pohony jeviště a orchestřiště).

Neuvažuje se zde se žádným el. zařízením, které by bylo zdrojem nesouměrného zatížení, případně vyšších harmonických.

### 5.2.5 Připojení spotřebičů techniky prostředí stavby

Jedná se o připojení spotřebičů VZT, ÚT, ZT, SLP apod.

Napojení zařízení vzduchotechniky  a chlazení bude provedeno z příslušných rozvaděčů, které budou silově napájet dané zařízení a budou spolupracovat s profesí MaR v souladu s požadavky profese vzduchotechniky. Zapojení ovládacích obvodů přes spínače A-0-R umožní chod v režimu AUT nebo RUČNĚ.

Jednotlivé ventilátory budou napájeny z příslušných podružných rozvaděčů a ovládány dle požadavků zpracovatele této technologie. Veškeré vzduchotechnické zařízení bude napájeno z rozvodů MDO s výjímkou .1ks ventilátoru a VZT klapek odvětrávající CHÚC, který bude napájen z bateriového zdroje UPS.

Napojení zařízení ÚT spočívá v napájení čerpadel ve výměníkové stanici a v strojovnách vzduchotechniky. Ovládání bude taktéž provedeno v těsné součinnosti s profesí MaR.  Ve 2.pp budou připojena také kalová čerpadla a to šňůrovým přívodem ze zásuvky 230V.

Rozvaděče napájející veškerá uvedená zařízení budou mít vstupy a výstupy pro komunikaci se systémem MaR.

### 5.2.6 Ostatní

Jedná se o připojení drobných spotřebičů zapojených pohyblivými přívody přes zásuvkové vývody (standart ABB „Tango“,  resp „Praktik“).

### 5.2.7 Výtahy

V objektu je navrženo celkem 5ks výtahů ; nákladní lanový výtah o výkonu 17,5kW, osobní lanový výtah o výkonu 3,7 Kw, osobní hydraulický výtah o výkonu 5,7kW a 2ks malých výtahů na dopravu jídla provozu kavárny o výkonu 1,2kW. Profese silnoproud přivede silový kabel vždy do strojoven výtahů ukončený vypínačem (lanové výtahy), rozvaděčem RV 014(hydraulický výtah).. Nákladní výtah V1 je určen jako evakuační a bude napájen z rozvodů VDO z RH pomocí kabelu s požární odolností V60.

### 5.2.8 Scénické osvětlení, ozvučení

Osvětlení hlediště, jeviště a ozvučení jeviště, hlediště řeší samotné části PD. Profese elektro zajistí pouze požadované napájení těchto technologických rozvaděčů, popř. dozbrojení jističů do rozvaděčů silnoproudu stavby.

6. Slaboproudé rozvody

- 1. EZS, ACCES zabezpečovací a vstupní systém

- 2. CCTV kamerový systém

- 3. Datové a telefonní rozvody

- 4. STA – společná televizní anténa

- 5. Systém vnitřního rozhlasu

- 6. Jednotný čas

- 7. Audiosystém

V této části projektové dokumentace jsou řešeny bezpečnostní technologie objektu a slaboproudé rozvody. Tyto slaboproudé technologie zajistí spolehlivou komunikaci a zabezpečení v celém výše uvedeném objektu.

Není zde řešen projekt EPS, který je řešen samostatnou dokumentací.

### 6.1. EZS, ACCES zabezpečovací a vstupní systém

Předmětem této projektové dokumentace ve stupni „stavebnímu povolení“ je navrhnout do nového objektu JAMU na Orlí ulici v Brně systém elektrické zabezpečovací signalizace (EZS). Elektrické zabezpečení objektu bude řešeno podle pravidel pro navrhování a montáž systémů EZS ve spojení s platným standardem pro zařízení EZS dle ČSN 33 4590. Systém je navržen pouze z prvků schválených zkušebnou KÚ FKP, ÚKP ČR, SKP ČR a zkušebnou TESTALARM Praha.

Systém EZS řeší zabezpečení objektu proti nežádoucímu vniknutí a proti sabotáži. Je uvažováno s plášťovou ochranou – hlídání všech vstupů do objektu a prostorovou ochranou všech – prostor. Součástí zabezpečovacího systému je i vstupní kartový systém – ACCES, který dovolí pouze adresný vstup oprávněných osob do konkrétních místností. Tento systém zabrání na příklad vstupu veřejnosti do prostor technologických nebo kancelářských.

Systém EZS sestává z vlastní zabezpečovací ústředny, ovládacích klávesnic, čtecího zařízení, infrapasivních  čidel a detektorů. Pro ovládání vstupu do jednotlivých místností a jejich odstřežení je možno na patře použít klávesnici s integrovanou čtečkou, nebo řadič s integrovanou čtečkou. Čidla EZS monitorují vniknutí nebo pohyb nežádoucích osob v objektu a vyhodnocené informace předávají do řídící ústředny. Všechny prvky navrženého systému EZS jsou připojeny na ústřednu sběrnicovým vedením – RS 485. Ústředna je propojena přes komunikační protokol s nadřazenou řídící soustavou, kde je možno uchovávat data a provádět zádahy do systému. Prostřednictvím nadřazeného systému budou data z EPS a ACCEs využita k ovlácání dalších systémů BMS.

Ústředna bude napájena 230VAC přes přepěťovou ochranu. Jako záložní zdroj bude použit akumulátor, který musí zajistit spolehlivé napájení po dobu výpadku sítě.

Počet bezpečnostních prvků je patrný ze schematického plánu – blokové schéma slaboproudu

V objektu jsou instalovány šatní skříňky, které jsou vybavené elektronickými zámky. Tyto zámky lze ovládat kartami MAIFER 4, které jsou používány pro systém ACCES a jejich správa bude z nadřazené řídící sítě.

### 6.2. CCTV kamerový systém

Pro zvýšení objektové bezpečnosti bude v objektu instalován digitální kamerový systém IP kamer, napájených po datové síti. Data budou shromažďována ve videoseveru v servrovně. Videoservr bude prostřednictvím komunikačního protokolu propojen s nadřazenou řídící soustavou, jejímž prostřednictvím bud zajištěno spínání kamer do prostoru, kde dojde k mimořádné události (narušení střeženého prostoru, aktivace hlásiče EPS apod.) Ovládání kamer bud umožněno z počítačů, jejihž uživatel bude mít přístupové právo.

Centrální monitorování a řízení bezpečnostních a požárních ústředen výrazně zrychluje odezvu na mimořádné situace a v neposlední řadě výraznou mírou minimalizuje náklady spojené s řešením planých poplachů. Systém poskytuje informace o stavu jednotlivých požárních a bezpečnostních zón v reálném čase, přímé ovládání a záznam historie jednotlivých monitorovaných událostí. Při propojení s přístupovým systémem je možné na základě oprávnění automatické vypnutí režimu zastřežení v dané zóně nebo i automatické zapnutí systému do střežení v případě odchodu poslední osoby z daného prostoru. Propojení s kamerovým systémem umožňuje automatické spuštění příslušné kamery v kritické oblasti na základě vyhodnocení událostí z bezpečnostní ústředny. Jednotná databáze umožňuje stejný způsob ovládání i pro technologie různých

### 6.3. Datové a telefonní rozvody

Rozvod telefonu a datové sítě formou univerzálního kabelového systému

(tzv. strukturovaná kabeláž)

Univerzální kabelový systém (tzv. strukturovaná kabelová sít') dle ČN 50 173 je ve výše uvedeném objektu vyprojektován pro účely telefonní a datové komunikace.

Univerzální kabelážní systém (dle ČSN EN 50 173) v tomto objektu sestává z rozvodného uzlu areálu (CD), odkud vychází páteřní kabel areálu , rozvodného uzlu budovy (BD), odkud vychází páteřní kabel budovy, a rozvodného uzlu podlaží (FD), odkud vychází horizontální kabel k místu přechodu (TP) a dále k telekomunikačnímu vývodu (TO).

Vzhledem k menšímu rozsahu předmětného objektu univerzální kabelový systém sestává z rozvodného uzlu budovy (BD), rozvodných uzlů podlaží (FD), a telekomunikačních vývodů (TO).

Telefonní a datová rozvod v objektu má v každém rozvodném uzlu stanoveno rozhraní pro začlenění do univerzálního kabelového systému.

Rozvodné  uzly podlaží (FD) jsou vybaveny panely s vývody RJ 45. Na těchto panelech je ukončena horizontální kabeláž (tzv. účastnická část rozvodu), tak, že kabeláž z jednotlivých pater je ukončena na samostatných propojovacích (patch) panelech.

Horizontální kabeláž subsystém (ve smyslu ČSN EN 50 173) je řešen jako linky třídy E (podporující aplikace třídy D, tzn. zahrnují datové aplikace s velmi vysokou bitovou rychlostí), s využitím symetrických nestíněných kabelů 6. kategorie LSZH. Ve všech případech tvoří horizontální kabely mezi rozvodným uzlem podlaží a telekomunikačním vývodem  jeden celek.

Telekomunikační vývody (dle ČSN EN 50 173) jsou řešeny zásuvkami 2xRJ45.

Mimo uvažovaných počítačových pracovišť jsou telekomunikační vývody univerzálního kabelového systému navrženy:

- U míst instalace přístupových bodů lokální bezdrátové sítě

- Ve všech strojovnách či rozvaděčích pro výtahy

- V dalších místnostech pro technické zařízení budovy (elektrorozvodny, strojovny VZT, rozvaděče MaR atp.)

Rozvod telefonu a rozhraní s univerzálním kabelovým sytémem

Připojení na telekomunikační síť, sestává z pobočkové telefonní ústředny a jejího hlavního rozvodu umístěné v rozvaděči servrovny RD1. Hlavní rozvod je řešen patchpanel s konektory RJ45.

Na samostatných patchpanelech bude ukončen: Přívod od přeložené přípojkové telefonní skříně objektu (viz. níže), přívodní linky od pobočkové telefonní ústředny a telefonní vývody pro dveřní telefony (viz.níže) a vývodu pro telefonní komunikátor ústředny elektrické zabezpečovací signalizace (viz. níže).

Toto řešení umožní libovolnou konfiguraci telefonní sítě pachcordy RJ45 i v závislosti na horizontální kabeláži univerzálního kabelového systému.

Telefonní rozvod v objektu

Veškerý telefonní rozvod je proveden pomocí IP technologie po univerzálním kabelovém systému. Je předpokládáno, že v dově výstavby objektu bude instalováno nová telefonní ústředna.

Pro možnost datové komunikace je uvažováno sestavením lokální sítě LAN a její začlenění do areálové počítačové sítě.

Pro komunikaci běžných pracovních stanic s aktivními prvky datové sítě je uvažována architektura dle normy 100BASE-TX  (tzv. Fast Ethernet), která ke svému přenosu využívá kabely UTP 6. kategorie a výše. Pro komunikaci mezi jednotlivými aktivními prvky v řešeném objektu i pro napojení do areálové datové sítě je uvažována architektura dle normy IEEE 802.3Z, typ 1000BASE-SX (tzv. Gigabit Ethernet), která ke svému přenosu využívá kabely  UTP y.

Napojení do WAN (po přivedení optické kabeláže do objektu – není součástí této PD) je uvažováno dle normy IEEE 802.3Z, typem 1000BASE-LX.

K přenosu datových signálů bude využito univerzálního kabelového systému popsaného výše (kabeláž UTP kategorie 6., a optické kabeláže s singleimódovými vlákny).

Aktivní prvky datové sítě budou zálohovány UPS v datových rozvaděčích.

V prostorech bude pokrytí bezdrátovou počítačovou sítí WLAN pro kterou je provedena příprava.

Přístupové body jsou navrženy tak, aby pokryly výše uvedené prostory (rozmístění viz. půdorysný výkres). Jejich začlenění do datové sítě objektu je řešeno přes autosense ethernet port (100BaseTX). Pro začlenění je v místě instalace přístupového bodu připraven telekomunikační vývod (účastnická zásuvka) 2xRJ45 univerzálního kabelového systému.

Při návrhu a realizaci odpovídajícího systému strukturované kabeláže se vycházelo z příslušných platných standardů pro danou oblast návrhu – ISO/IEC 11801, EN 50173, EN50174 a další.

Strukturovaná kabeláž budovy je navržena v topologii kruh, kdy budou realizovány následující datové rozvody:

- páteřní rozvody budovy - metalické, v provedení Cat 6, UTP
	 -  optické, v provedení MM, OM3 vlákna, kabel 8 vláken

- optické, v provedení SM, 12 vláken, příprava pro propoj se serverovnou

budou zajišťovat datové propojení mezi hlavním datovým rozváděčem a podružnými rozváděči

- horizontální rozvody budovy – metalické v Cat 6, UTP

budou zajišťovat datové propojení mezi patrovými rozváděči a datovými zásuvkami na pracovištích

Telefonní komunikace bude řešena na bázi IP telefonie

### Optické a metalické páteřní propojení

Páteřní optický rozvod vychází z požadavku zajištění spojení mezi hlavním datovým rozváděčem a všemi patrovými datovými rozvaděči v kvalitě garantující přenos protokolu 10GBit Ethernet. Tomu odpovídá použití optického kabelu v multi-modovém provedení OM3 (MM – OM3), tj. s vlákny o rozměrech 50/125µm. Zakončení každé kabelové trasy bude provedeno v optické vaně 1U s konektory typu SC.

Do všech prostorů bude přivedena strukturovaná kabeláž kategorie 6. Hlavní rozvaděč bude umístěn v 5.NP, podružný v 2.PP S2.06 a v místnosti režie 4.03. Tyto rozvaděče budou propojeny optickým kabelem.

Předpokládá se instalace datových  dvouzásuvek v  kancelářích, šatnách, technologických místnostech divadelní techniky a komerčních prostorách.

Datové kabely budou zataženy do pružných trubek PVC o minimálním průměru 23mm– ty budou předem připraveny stavbou včetně zatahovacího drátu. Maximální počet kabelů UTP zatažených do  jedné trubky je 6ks.

Počet a umístění datových zásuvek v jednotlivých podlažích  je patrný ze schematického plánu – blokové schéma slaboproudu

### 6.4. STA – společná televizní anténa

Pro příjem signálů z pozemních televizních vysílačů bude do budovy přiveden signál ze sítě JAMU a bude ukončen v místnosti servrovny, kde bude televizní rozvaděč. V této rozvodnici bude instalován zesilovač a veškeré  pasivní prvky. Pro napájení zesilovače je nutná přípojka 230V AC.

Televizní rozvod bude ukončen televizními zásuvkami, instalovanými v místnostech, učebnách a v prostorách,  které si určil  uživatel.Do rozdočovače v místnosti servrovny bude přiveden „cynch“ signál z dohledových kamer v sále a u dirigenta, kerý bude přes převodník připojen k televizní síti STA v objektu a umožní sledování výstupů z těchto kamer na libovolné televizi.

Počet a umístění televizních zásuvek v jednotlivých podlažích  je patrný ze schematického plánu – blokové schéma slaboproudu

### 6. 5Systém vnitřního rozhlasu

Pro informace pro účinkující a obsluhu objektu bude v prostorech šaten, dotčených chodeb apod. instalován rozhlasový systém. Reproduktory je možno zapojit do samostatných zón, s možností samostatného ovládání a vstupu do zóny ze stanice hlasatele.

Rozhlasová ústředna bude instalovaná v místnosti recepce v 1.NP další ovládání (podružný pult) bude umístěn na jiném pracovišti - např. v režii. . U ústředny, na pracovním stole, bude umístěna stanice hlasatele, která má možnost ovládat a vstupovat do jednotlivých rozhlasových  zón.

Do systému místního rozhlasu je možno zapojit i CD přehrávač a tuner. Tato varianta je volitelná, rozhoduje uživatel.

Rozmístění všech reproduktorů je patrné z přiložených výkresů. Instalace reproduktorů bude provedena kabelem vedeným v trubce PVC pod omítkou.

Je počítáno s ozvučením prostor pro provoz divadla, tzn. šaten herců, chodeb a příslušenství. Ozvučení bude sloužit i pro potřeby režie divadelního představení. Systém rozhlasu bude proveden jako evakuační rozhlas pro potřeby vyhlášení požárního poplachu a řízení provozu v krizových situacích. Systém bud propojen pomocí komunikačního protokolu s nadřazeným řídícím systémem a s ústřednou EPS, na jejíž pokyn provede předvolené činnosti.

### 6.6. Jednotný čas

V jednotlivých podlažích budou instalovány podružné hodiny. Na vrátnici budou instalovány řídící hodiny.

Propojení mezi řídícími hodinami a podružnými je pomocí datového kabelu JY(st)Y2x2x0,8 uloženého společně s kabely přípojnice KNX.

### 6.7. Audiosystém

V prostorách sálu, jeviště a orchestřiště bude instalován systém ozvučení pro jevištní techniku. Tento systém bude připojen v rozvodnici audio v režii. Odtud budou vedeny kabelové trasy – dodávka ELI k jednotlivým zásuvkám reproduktorů, mikrofonů kamer a projektorů.

Propojení bude obsahovat

### 6.7.1Audio kabeláže v S2 PP

Propojení kabeláží audio dle výkresu k přípojným místům PM1 – PM8 (AUDIORACK – 4.NP m.c. 4.01)

Propojení bude realizováno multipárovým kabelem Klotz PXxx

PM1 – přípojné místo realizováno v noze stolu (případně Audio Racku)

PM4 – přípojné místo realizováno v Racku

Ostatní přípojná místa zapuštěna do obkladu stěn (ponechán pouze výřez za obkladem – přesné umístění bude řešeno v projektu interiéru).

PM1 – PM2 – Klotz PX12

PM1 – PM3 – Klotz PX12

PM1 – PM4 – Klotz PX32

PM1 – PM5 – Klotz PX32

PM1 – PM6 – Klotz PX32

PM1 – PM7 – Klotz PX16

PM1 – PM8 – Klotz PX16

PM1 – AUDIO RACK 4.NP m.č. 4.01 – Klotz PX32

### 6.7.2 Audio kabeláže Sál

Propojení míst Multisoc  multipinové konektory (2x 2.12, 3.03, 3x 3.04)

Multisocket konektory zapuštěny do obkladů stěn (ponechán pouze výřez za obkladem – přesné umístění bude řešeno v projektu interiéru).

AUDIO RACK 4.NP m.č. 4.01 –  MULTISOC1  - MULTISOC3  - Klotz PX32

AUDIO RACK 4.NP m.č. 4.01 –  MULTISOC2  - MULTISOC4  - Klotz PX32

AUDIO RACK 4.NP m.č. 4.01 –  MULTISOC5  - Klotz PX32

AUDIO RACK 4.NP m.č. 4.01 –  MULTISOC6  - Klotz PX32

AUDIO RACK 4.NP m.č. 4.01 –  MULTISOC7  - Klotz PX32

Odposlechové mikrofony – kabel  Klotz PX02 k přípojným místům mikrofonních odposlechů MO1 – MO4

Umístění přípojných míst v dosahu lávky, kabely zakončeny s rezervou v zapuštěné krabici KO68.

AUDIO RACK 4.NP m.č. 4.01 – MO1 strop (lávka)

AUDIO RACK 4.NP m.č. 4.01 – MO2 strop (lávka)

AUDIO RACK 4.NP m.č. 4.01 – MO3 strop (lávka)

AUDIO RACK 4.NP m.č. 4.01 – MO4 strop (lávka)

Propojení míst audio XLR - Klotz PX08 zakončeno v AUDIO RACK 4.NP m.č. 4.01

Každé propojení je samostatný kabel PX08 od místa audio XLR do místa AUDIO RACK 4.NP m.č. 4.01

Kabely zakončeny s rezervou v zapuštěné krabici KO125.

2x m.c. 2.12

4x m.c. 4.03 (3.NP)

4x m.c. 4.04 (3.NP)

10x (4.NP)

### 6.7.4 Inspicientský systém

Do každého místa kde je jednotka inspice stíněná Cat5 (6) + zásuvka 230V okruh „AV rozvod“ zakončeno na Patch panelu m.c.5.13 kde bude i z okruhu „AV rozvod“

2 x 230V

### 6.7.4 Kamerový systém

Studio

Ke každé kameře (1 – 4): (místo TV+CAM)

Cat 6

koaxiál

napájení PoE

Dále ovládací Cat6 prosmyčkován podél všech kamer, zakončen u pultu režie S2.04

Od každé kamery je veden video signál (pomocí koax kabelu) pro modulaci do STA.

Sál

Ke každé kameře 1 – 5 (dirigent, 3x sál, 1x jeviště):

Cat 6

koaxiál

optický kabel

napájení 12V

Dále ovládací Cat6 prosmyčkován podél všech kamer, zakončen u pultu režie m.č.4.01

Od kamery „Dirigent“ pro orchestřiště rozbočení (koaxiální kabel) k TV na jevišti

Odbočení signálu kamer do modulace STA bude provedeno v  režii m.č.4.01

Kabely zakončeny s rezervou v zapuštěné krabici KO125.

### Multivstupové jednotky

Ke každé multivstupové jednotce (MV1 - 5) – 2x 3.03 , 2x 3,04 , 1 x S2,01

dvojzásuvka 230V okruh „AV rozvod“

1x ethernet

2x stíněná Cat6

VGA kabel Kramer BC-5X26

Optika Kramer C-FOHM/FOHM (vč. převodníku HDMI)

Kabely zakončeny s rezervou v zapuštěné krabici KO125.

Rekording a Timecode S2 PP

Kabeláže specifikovány od JAMU ( napájení + telefonní kabel/cat5)

Předpokládám na výkresech místa 3x AIR a 3x AIR+C, tj 3x tabulka rekording a 3x tabulky rekording a timecode

Pro napájení aktivních reproduktorů budou z této rozvodnice napájeny i zásuvky 230V AC. Pro napájení audiotechniky je v rozvodnici 4NP vyčleněna číst AUDIO ze které budou napájeny zásuvky a rozvaděče jednotně barevně odlišené od ostatních a určené pouze pro napájení této techniky. Zařízení budou napájena ze společné fáze a budou mít společnný zemnící bod.

Uložení rozvodů

Kabelové trasy v rozsahu od přípojkových skříní přes technické místnosti slaboproudých rozvodů až do jednotlivých místností (v kancelářích včetně místností kanceláří) jsou řešeny jako „otevřené“. To znamená že je v případě potřeby umožněno snadné budoucí založení další kabeláže bez sebemenších stavebním úprav.   „Otevřené“ kabelové trasy jsou tvořeny zejména prostorovými rezervami ve stoupacím vedením,,  kabelovými žlaby v rozebíratelných podhledech v chodbách jednotlivých podlaží a parapetními žlaby v místnostech.

Jestliže v průběhu výstavby dojde k takovým úpravám že pod „otevřenými kabelovými trasami“ bude instalován nerozebíratelný podhled, musí být zároveň učiněno i takové opatření, aby do kabelových tras v podhledech mohla být v průběhu užívání budovy dodatečně instalována kabeláž bez stavebních či bouracích prací (např. vstupní dvířka do podhledu v určitých vzdálenostech od sebe).

Elektroinstalační trubky pod omítkou

Trasy, které jsou řešeny trubkami pod omítkou je nutno prokládat v místech ohybu a na relativně delších rovných trasách (3 – 5m) protahovacími krabicemi, pro snadnou instalaci budoucí kabeláže.

Trasy, řešené trubkami v podlaze by měli být pokud možno rovné, bez zbytečných ohybů, v případě nutnosti ohybu by tento měl být co největšího možného poloměru.

Pro vedení těchto trubek je nutné zajistit drážky potřebných rozměrů.

Veškeré elektroinstalační trubky musí být v celé délce vybaveny protahovacím drátem pro snadnou budoucí instalaci kabeláže.

Křižování a souběhy s ostatními rozvody

Uložení vnitřních sdělovacích kabelů a vedení, jejich vzájemné souběhy a křižování, dále souběhy a křižování s ostatními stávajícími elektrickými kabely a ostatními sítěmi,  musí být provedeno tak, aby bylo v souladu se všemi platnými ČN a nebylo vystaveno vzájemným nežádoucím elektromagnetickým, tepelným a jiným vlivům, které způsobí rušení přenosu nebo poškození kabeláže.

Vzhledem ke skutečnosti, že kabeláž rozvodu NN a kabeláž rozvodu univerzálního kabelového systému je použita stíněná je nutné dodržet způsoby instalace kabeláže a minimální odstupové vzdálenosti dle požadavků ČSN EN 50174-2.

Požární zabezpečení

Veškeré prostupy kabelů přes požárně dělící konstrukce stěn a stropů musí být utěsněny atestovanými požárními ucpávkami.

V požárních úsecích chráněné únikových cest nebude vedena žádná slaboproudá kabeláž s vyjímkou kabeláže pro zařízení sloužící k provozu chráněné únikové cesty. Tato kabeláž bude instalována dle požadavků veškerých předmětných ČN.

V nezbytném případě, kdy je nutné kabeláž vést přes chráněnou unikovou cestu bude veškerá kabeláž v tomto prostoru instalována pod omítku s krytím omítky minimálně 15mm. Protahovací krabice instalovat na stěně vně CHÚC.

Umístění zásuvek a vývodů

Umístění zásuvek a vývodů slaboproudých rozvodů, jejichž poloha není na půdorysných výkresech určena kótami, je pouze orientační.  Finální umístění je nutno koordinovat se všemi zúčastněnými profesemi přímo na staveništi, po seznámení s koordinačními výkresy a po konzultaci s investorem, případně uživatelem.

# 6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

### 6.1 Kvalifikace montážních pracovníků a pracovníků údržby

Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhl. ČÚBP Č. 50/78 Sb. SÚBP č.25/79  Sb. Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a  bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.

### 6.2 Výstražné tabulky

Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, nebo předmětovými normami. Tabulky a nápisy musí být provedeny dle ČSN 34 3510 v souladu s ČSN 01 8010 a ČSN 01 8012.

### 6.3 Předpisy a normy

| Označení normy | Název normy | Třídící znak | Změny |
| --- | --- | --- | --- |
| ČSN IEC 617-11 | Značky pro elektrotechnická schémata. Část 11: Architektonická a topografická situační schémata rozvodů | 013390 | *1 2.98 *)tisková změna |
| ČSN 33 0010 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy | 330010 | a 9.84 |
| ČSN IEC 38 | Elektrotechnické předpisy. Normalizovaná napětí IEC | 330120 | 1 4.98 |
| ČSN 33 0125 | Elektrotechnické předpisy. Jmenovité proudy | 330125 |  |
| ČSN EN 50160 | Elektrotechnické předpisy. Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě | 330122 |  |
| ČSN IEC 449 | Napěťová pásma pro elektrické instalace v budovách | 330130 |  |
| ČSN 33 0165 | Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení | 330165 | 1.93 |
| ČSN IEC 446 | Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi | 330165 | 1 3.98 |
| ČSN EN 60529 | Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) | 330330 |  |
| ČSN EN 50102 | Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód) | 330335 | A1 12.99 |
| ČSN 33 0420 | Elektrotechnické předpisy. Koordinace izolace elektrických zařízení nízkého napětí. Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty | 330420 | 1 1.98 |
| ČSN 33 0600 | Elektrotechnické předpisy. Klasifikace elektrických a elektrotechnických zařízení z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem a zásady ochran | 330600 | 1 2.00 |
| ČSN 33 1310 | Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace | 331310 |  |
| ČSN 33 1500 | Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení | 331500 | 1 8.96, Z2 4.00 |
| ČSN 33 2000-1 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska | 332000 | 1 11.95, 2 11.96 |
| ČSN 33 2000-2-21 | Elektronické předpisy - Elektrická zařízení - Část 2: Definice - Kapitola 21: Pokyn k používání všeobecných termínů | 332000 |  |
| ČSN 33 2000-3 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik | 332000 | 1 11.95, 2 8.97 |
| ČSN 33 2000-4-41 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem | 332000 |  |
| ČSN 33 2000-4-42 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla | 332000 | 7.97 |
| ČSN 33 2000-4-43 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům | 332000 |  |
| ČSN 33 2000-4-442 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 44: Ochrana proti přepětí - Oddíl 442: Ochrana zařízení nn při zemních poruchách v síti vysokého napětí | 332000 |  |
| ČSN 33 2000-4-45 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím | 332000 |  |
| ČSN 33 2000-4-46 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 46: Odpojování a spínání | 332000 | 1 11.95 |
| ČSN 33 2000-4-47 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti - Oddíl 470: Všeobecně - Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem | 332000 | 11.97 |
| ČSN 33 2000-4-473 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům | 332000 | 1 12.95 |
| ČSN 33 2000-4-481 | Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení Část 4: Bezpečnost - Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 481: Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů | 332000 |  |
| ČSN 33 2000-4-482 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím | 332000 |  |
| ČSN 33 2000-5-51 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 51: Všeobecné předpisy | 332000 |  |
| ČSN 33 2000-5-52 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení | 332000 |  |
| ČSN 33 2000-5-523 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení. Oddíl 523: Dovolené proudy | 332000 |  |
| ČSN 33 2000-5-54 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče | 332000 | UR 4.96, 7.97 |
| ČSN 33 2000-5-551 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 55: Ostatní zařízení - Oddíl 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení | 332000 |  |
| ČSN 33 2000-5-56 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5. Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 56: Napájení zařízení sloužících v případě nouze | 332000 | UR 9.96, 7.97 |
| ČSN 33 2000-6-61 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 6: Revize. Kapitola 61: Postupy při výchozí revizi | 332000 | 1 6.96, Z2 4.00 |
| ČSN 33 2000-7-701 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory | 332000 | UR 7.97 |
| ČSN 33 2000-7-702 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Oddíl 702: Elektrická instalace plaveckých bazénů a fontán | 332000 |  |
| ČSN 33 2000-7-703 | Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 703: Místnosti se saunovými kamny | 332000 |  |
| ČSN 33 2000-7-704 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Oddíl 704: Elektrická zařízení na staveništích a demolicích | 332000 |  |
| ČSN 33 2000-7-705 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Oddíl 705: Elektrická instalace v zemědělských a zahradnických zařízeních | 332000 |  |
| ČSN 33 2000-7-706 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Oddíl 706: Omezené vodivé prostory | 332000 |  |
| ČSN 33 2000-7-707 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení Část 7: Požadavky na zvláštní instalace nebo prostory. Oddíl 707: Požadavky na uzemnění v instalacích zařízení pro zpracování dat | 332000 |  |
| ČSN 33 2000-7-708 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 708: Elektrická zařízení v karavanech a jejich parkovacích místech v kempech | 332000 |  |
| ČSN IEC 1200-52 | Pokyn pro elektrické instalace - Část 52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Výběr soustav a způsoby kladení vedení | 332010 |  |
| ČSN IEC 1200-53 | Pokyn pro elektrické instalace - Část 53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje | 332010 |  |
| ČSN IEC 479-1 | Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 1: Obecná hlediska | 332010 |  |
| ČSN IEC 479-2 | Účinky proudu procházejícího lidským tělem - Část 2: Zvláštní hlediska - Kapitola 4: Účinky střídavého proudu o kmitočtech nad 100 Hz - Kapitola 5: Účinky zvláštních průběhů proudu - Kapitola 6: Účinky jednorázových jednosměrných krátkodobých impulsních proudů | 332010 |  |
| ČSN 33 2030 | Elektrotechnické předpisy. Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny | 332030 | a 11.88 |
| ČSN 33 2000-5-54 | Elektrotechnické předpisy. Uzemnění elektrických zařízení | 332050 |  |
| ČSN 33 2130 | Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody | 332130 | a 4.88, 2 5.94, 3 3.95 |
| ČSN 33 2140 | Elektrotechnické předpisy. Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely | 332140 | a 8.90 |
| ČSN EN 50090-2-1 | Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 2-1: Přehled systému - stavba | 332150 |  |
| ČSN EN 50090-2-2 | Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 2-2: Přehled systému - Všeobecné technické požadavky | 332150 |  |
| ČSN 33 2160 | Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN | 332160 | 1 4.96, 2 6.99 |
| ČSN 33 2165 | Elektrotechnické předpisy. Zásady pro ochranu ocelových izolovaných potrubí uložených v zemi před nebezpečnými vlivy venkovních trojfázových vedení a stanic vvn a zvn | 332165 |  |
| ČSN 33 2180 | Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů | 332180 | a 1.87 |
| ČSN 33 2190 | Elektrotechnické předpisy. Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory | 332190 |  |
| ČSN IEC 204-2 | Elektrická zařízení pracovních strojů. Část 2: Označování funkčních jednotek, příklady výkresů, schémat, tabulek a pokynů | 332200 |  |
| ČSN 33 2312 | Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich | 332312 |  |
| ČSN EN 60079-10 | Elektrická zařízení pro výbušninu plynnou atmosférou - Část 10: Určování nebezpečných prostorů | 332320 |  |
| ČSN EN 60079-14 | Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 14: Elektrické instalace v nebezpečných prostorech (jiných než důlních) | 332320 |  |
| ČSN 33 3015 | Elektrotechnické předpisy. Elektrické stanice a elektrická zařízení. Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech | 333015 |  |
| ČSN 33 3020 | Elektrotechnické předpisy. Výpočet poměru při zkratech v trojfázové elektrizační soustavě | 333020 | 1 11.96 |
| ČSN IEC 781 | Návod pro výpočet zkratových proudů v paprskových sítích nízkého napětí | 333021 |  |
| ČSN 33 3022 | Výpočet zkratových proudů ve trojfázových střídavých soustavách | 333022 |  |
| ČSN IEC 909-1 | Výpočet zkratových proudů v trojfázových střídavých soustavách - Část 1: Součinitele pro výpočet zkratových proudů v trojfázových střídavých soustavách podle IEC 909 | 333023 |  |
| ČSN IEC 909-2 | Data pro výpočty zkratových proudů v souladu s IEC 909: 1988 | 333024 |  |
| ČSN EN 61660-1 | Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 1: Výpočet zkratových proudů | 333025 |  |
| ČSN EN 61660-2 | Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 2: Výpočet účinků | 333025 |  |
| ČSN 33 3030 | Stanovení průběhu zotaveného napětí v sítích střídavého napětí | 333030 |  |
| ČSN EN 60865-1 | Zkratové proudy - Výpočet účinků - Část 1: Definice a výpočetní metody | 333040 |  |
| ČSN 33 3051 | Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení | 333051 |  |
| ČSN 33 3060 | Elektrotechnické předpisy. Ochrana elektrických zařízení před přepětím | 333060 |  |
| ČSN 33 3070 | Elektrotechnické předpisy. Kompenzace kapacitních zemních proudů v sítích vysokého napětí | 333070 |  |
| ČSN 33 3080 | Elektrotechnické předpisy. Kompenzace indukčního výkonu statickými kondenzátory | 333080 | a 9.82, b 7.86 |
| ČSN 33 3201 | Elektrické instalace nad 1 kV AC | 333201 |  |
| ČSN 33 3210 | Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení | 333210 |  |
| ČSN 33 3220 | Elektrotechnické předpisy. Společná ustanovení pro elektrické stanice | 333220 | *a 8.90 *)tisková změna |
| ČSN 33 3225 | Uzemnění v elektrických stanicích | 333225 |  |
| ČSN 33 3231 | Elektrotechnické předpisy. Trojfázové rozvodny pro napětí do 52 kV | 333231 | *a 10.88 *)tisková změna |
| ČSN 33 3240 | Elektrotechnické předpisy. Stanoviště výkonových transformátorů | 333240 | *1 2.97 *)tisková změna |
| ČSN 33 3320 | Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky | 333320 | 1 5.97 |
| ČSN IEC 1000-1-1 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 1: Všeobecně. Díl 1: Použití a interpretace základních definic a termínů | 333431 |  |
| ČSN IEC 1000-2-1 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Díl 1: Popis prostředí - elektromagnetické prostředí pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích | 333431 |  |
| ČSN IEC 1000-2-2 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Oddíl 2: Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí | 333431 |  |
| ČSN IEC 1000-2-3 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Oddíl 3: Popis prostředí vyzařovaných jevů a jevů šířených vedením nevztahujících se k síťovému kmitočtu | 333431 |  |
| ČSN EN 61000-2-10 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-10: Prostředí - Popis prostředí HEMP - Rušení šířená vedením | 333432 |  |
| ČSN EN 61000-2-4 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Oddíl 4: Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením v průmyslových závodech | 333432 |  |
| ČSN EN 61000-2-9 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2: Prostředí - Oddíl 9: Popis prostředí HEMP - vyzařované rušení - Základní norma EMC | 333432 |  |
| ČSN EN 61000-3-2 +A12 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3: Meze - Oddíl 2: Meze pro emise harmonického proudu (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A) | 333432 | Cor.1 7.98 |
| ČSN EN 61000-3-3 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3: Meze - Oddíl 3: Omezování kolísání napětí a blikání v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým proudem <= 16 A | 333432 | Cor.1 7.98 |
| ČSN EN 61000-4-1 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 4: Zkušební a měřicí technika. Oddíl 1: Přehled zkoušek odolnosti. Základní norma EMC | 333432 |  |
| ČSN EN 61000-4-10 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 4: Zkušební a měřicí technika. Oddíl 10: Tlumené kmity magnetického pole - zkouška odolnosti. Základní norma EMC | 333432 |  |
| ČSN EN 61000-4-11 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 4: Zkušební a měřicí technika. Oddíl 11: Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí. Zkoušky odolnosti | 333432 |  |
| ČSN EN 61000-4-12 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 12: Oscilační vlny - Zkoušky odolnosti - Základní norma EMC | 333432 |  |
| ČSN EN 61000-4-15 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 15: Měřič blikání - Specifikace funkce a dimenzování | 333432 |  |
| ČSN EN 61000-4-16 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-16: Zkušební a měřicí technika - Zkouška odolnosti proti nesymetrickým rušením šířeným vedením v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 150 kHz | 333432 |  |
| ČSN EN 61000-4-2 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 2: Elektrostatický náboj - zkouška odolnosti - Základní norma EMC | 333432 | A1 7.99 |
| ČSN EN 61000-4-24 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika - oddíl 24: Zkušební metody pro ochranné prostředky pro rušení HEMP šířené vedením - Základní norma EMC | 333432 |  |
| ČSN EN 61000-4-3 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 3: Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti | 333432 | A1 8.99 |
| ČSN EN 61000-4-4 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 4: Rychlé elektrické přechodové jevy/skupiny impulsů - zkouška odolnosti - Základní norma EMC | 333432 |  |
| ČSN EN 61000-4-5 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 5: Rázový impuls - zkouška odolnosti | 333432 |  |
| ČSN EN 61000-4-6 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 6: Odolnost proti rušením šířeným vedením indukovaným vysokofrekvenčními poli | 333432 |  |
| ČSN EN 61000-4-7 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 4: Zkušební a měřicí techniky. Díl 7: Všeobecný pokyn o měření a měřicích přístrojích harmonických a meziharmonických pro rozvodné sítě a zařízení připojovaná do nich | 333432 |  |
| ČSN EN 61000-4-8 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 4: Zkušební a měřicí techniky. Díl 8: Magnetické pole síťového kmitočtu - zkouška odolnosti. Základní norma EMC (IEC 1000-4-8:1993) | 333432 |  |
| ČSN EN 61000-4-9 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 4: Zkušební a měřicí techniky. Oddíl 9: Pulsy magnetického pole - zkouška odolnosti. Základní norma EMC (IEC 1000-4-9:1993) | 333432 |  |
| ČSN EN 61000-5-5 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 5: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů - Oddíl 5: Specifikace ochranných prvků pro rušení HEMP šířené vedením - Základní norma EMC | 333432 |  |
| ČSN EN 50081-1 | Elektromagnetická kompatibilita. Všeobecná norma týkající se vyzařování. Část první: Prostory obytné, obchodní a lehkého průmyslu | 333433 |  |
| ČSN EN 50081-2 | Elektromagnetická kompatibilita. Všeobecná norma týkající se vyzařování. Část 2: Průmyslové prostředí | 333433 |  |
| ČSN EN 50082-1 | Elektromagnetická kompatibilita - Kmenová norma pro odolnost - Část 1: Prostory obytné, obchodní a lehkého průmyslu | 333434 |  |
| ČSN EN 50082-2 | Elektromagnetická kompatibilita - Všeobecná norma týkající se odolnosti - Část 2: Průmyslové prostředí | 333434 |  |
| ČSN EN 50065-1 +A1 | Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Část 1: Všeobecné požadavky, kmitočtová pásma a elektromagnetické rušení (obsahuje změnu A1:1992) | 333435 | A2 5.97, A3 8.97 |
| ČSN EN 60555-1 | Rušení v distribučních sítích způsobená domácími spotřebiči a podobnými zařízeními. Část 1: Definice | 333443 |  |
| ČSN IEC 725 | Vztažné impedance pro užití při určování rušivých charakteristik domácích spotřebičů a podobných elektrických zařízení | 333444 |  |
| ČSN IEC 816 | Pokyny k metodám měření krátkodobých přechodových jevů na vedeních nízkého napětí a na signálních vedeních | 333445 |  |
| ČSN IEC 827 | Komentář k mezním hodnotám kolísání napětí pro domácí spotřebiče (vztaženo k IEC 555-3) | 333446 |  |
| ČSN EN 60868 | Měřič blikání. Specifikace funkce a dimenzování | 333447 |  |
| ČSN EN 60868-0 | Měřič blikání. Část 0: Vyhodnocení míry vjemu blikání | 333447 |  |
| ČSN P ENV 50140 | Elektromagnetická kompatibilita. Základní norma odolnosti. Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole. Zkouška odolnosti | 333448 |  |
| ČSN P ENV 50141 | Elektromagnetická kompatibilita. Základní norma odolnosti. Rušení indukovaná vysokofrekvenčními poli a šířená vedením. Zkouška odolnosti | 333449 |  |
| ČSN EN 55104 | Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky odolnosti spotřebičů pro domácnost, nářadí a podobných přístrojů - Norma souboru výrobků | 333450 |  |
| ČSN 34 1610 | Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách | 341610 | 1 10.93 |
| ČSN IEC 621-1 | Elektrická zařízení pro venkovní pracoviště v těžkých podmínkách (včetně povrchových dolů a lomů). Část 1: Rozsah a definice | 341635 |  |
| ČSN IEC 621-2 | Elektrická zařízení pro venkovní pracoviště v těžkých podmínkách (včetně povrchových dolů a lomů). Část 2: Všeobecné požadavky na ochranu | 341635 |  |
| ČSN IEC 621-3 | Elektrická zařízení pro venkovní pracoviště v těžkých podmínkách (včetně povrchových dolů a lomů). Část 3: Všeobecné požadavky na zařízení a příslušenství | 341635 |  |
| ČSN IEC 621-4 | Elektrická zařízení pro venkovní pracoviště v těžkých podmínkách (včetně povrchových dolů a lomů). Část 4: Požadavky na instalaci | 341635 |  |
| ČSN IEC 621-5 | Elektrická zařízení pro venkovní pracoviště v těžkých podmínkách (včetně povrchových dolů a lomů). Část 5: Provozní požadavky | 341635 |  |
| ČSN 34 1720 | Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro zdravotnická rentgenová pracoviště | 341720 | a 8.71, b 8.87 |
| ČSN 34 1725 | Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy technických rentgenových pracovišť do 500 kV | 341725 |  |
| ČSN 34 1730 | Předpisy pro pracoviště s radioaktivními látkami | 341730 |  |
| ČSN EN 60825 | Bezpečnost záření laserových zařízení, klasifikace zařízení, požadavky a návod k používání | 341750 | 1 5.97 |
| ČSN 34 2100 | Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro nadzemní sdělovací vedení | 342100 | a 2.84 |
| ČSN 34 2300 | Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení | 342300 |  |
| ČSN 34 2305 | Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro elektrická sdělovací zařízení v bytových domech | 342305 | a 1.77, b 9.80, c 6.88, d 5.91 |
| ČSN 34 2500 | Elektrotechnické předpisy. Rozhlas po vedení. Technické požadavky | 342500 |  |
| ČSN 34 2710 | Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace | 342710 | a 12.79, b 7.85, c 3.90, 4 10.94, 5 9.97, 6 2.99 |
| ČSN EN 54-1 | Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod | 342710 |  |
| ČSN 34 2720 | Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro světelná volací zařízení a zařízení dorozumívací | 342720 |  |
| ČSN 34 3085 | Elektrotechnické predpisy ČSN. Predpisy pre zachádzanie s elektrickým zariadením pri požiaroch a zátopách | 343085 |  |
| ČSN 34 3100 | Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních | 343100 | a 5.68, b 1.70, c 7.76, d 2.79, e 9.85, f 3.89, 7 4.93, 8 9.94 |
| ČSN 34 3101 | Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné požiadavky pre obsluhu a prácu na elektrických vedeniach | 343101 | a 5.91 |
| ČSN 34 3102 | Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických strojích | 343102 | a 3.90 |
| ČSN 34 3103 | Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických přístrojích a rozváděčích | 343103 | a 1.70 |
| ČSN 34 3104 | Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci v elektrických provozovnách | 343104 |  |
| ČSN 34 3106 | Elektrotechnické predpisy ČSN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach vo filme, v rozhlase a televízii | 343106 | a 10.69 |
| ČSN 34 3107 | Elektrotechnické predpisy ČSN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v elektrolýzach tavenín a roztokov | 343107 |  |
| ČSN 34 3108 | Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými | 343108 | a 7.75, b 2.79 |
| ČSN 34 3109 | Elektrotechnické předpisy - Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách | 343109 |  |
| ČSN 34 3110 | Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních v pojízdných prostředcích | 343110 |  |
| ČSN 34 3112 | Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů | 343112 |  |
| ČSN 34 3191 | Bezpečnostně technická ustanovení pro obsluhu a práci na průmyslových vf elektrotepelných zařízeních | 343191 |  |
| ČSN 34 3205 | Obsluha elektrických strojů točivých a práce s nimi | 343205 | a 12.79, c 3.83 |
| ČSN 34 3270 | Obsluha výkonových transformátorov a tlmiviek | 343270 |  |
| ČSN 34 3278 | Provoz a obsluha přístrojových transformátorů | 343278 |  |
| ČSN 34 3395 | Elektrické rozmrazování vodovodních potrubí | 343395 |  |
| ČSN IEC 332-3 | Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru. Část 3: Zkoušky vodičů nebo kabelů ve svazcích | 347113 | *1 8.98 *)tisková změna |
| ČSN EN 60387 | Značky pro střídavé elektroměry | 356105 |  |
| ČSN 36 0004 | Umělé světlo a osvětlování. Všeobecná ustanovení | 360004 |  |
| ČSN 36 0008 | Oslnění, jeho hodnocení a zábrana | 360008 |  |
| ČSN 36 0020-1 | Sdružené osvětlení. Část 1: Základní požadavky | 360020 | 1 1.97, 2 10.99 |
| ČSN 36 0020-1 | Sdružené osvětlení. Část 1: Základní požadavky | 360020 | *1 1.97, *2 10.99 *)tisková změna |
| ČSN 36 0082 | Umělé osvětlování ve zdravotnických zařízeních | 360082 | a 2.83 |
| ČSN 36 0088 | Osvětlování v zemědělských závodech | 360088 |  |
| ČSN 36 0400 | Veřejné osvětlení | 360400 | *a 3.87, *b 1.90 *)tisková změna |
| ČSN 36 0410 | Osvětlení místních komunikací | 360410 | *1 3.92 *)tisková změna |
| ČSN 36 0411 | Osvětlení silnic a dálnic | 360411 | *1 3.92 *)tisková změna |
| ČSN 36 0450 | Umělé osvětlení vnitřních prostorů | 360450 | a 2.89, *2 8.96, *3 1.97 *)tisková změna UR 4.96 |
| ČSN 36 0451 | Umělé osvětlení průmyslových prostorů | 360451 |  |
| ČSN 36 0452 | Umělé osvětlení obytných budov | 360452 | a 8.86, b 12.87 |
| ČSN 37 5050 | Používání elektroinstalačních trubek a lišt | 375050 | a 6.90 |
| ČSN 37 5053 | Používání pohyblivých přívodů a šňůrových vedení v silových zařízeních | 375053 |  |
| ČSN 37 5245 | Kladení elektrických vedení do stropů a podlah | 375245 |  |
| ČSN 37 5711 | Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami | 375711 |  |
| ČSN 38 2153 | Kladení silových kabelů v tvárnicích | 382153 |  |
| ČSN 38 5422 | Strojovny elektrických zdrojových soustrojí | 385422 |  |
| ČSN 73 0580-1 | Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky | 730580 |  |
| ČSN 62 305 1-4 | Ochrana před bleskem |  |  |
| ČSN 73 0580-3 | Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol | 730580 | *1 12.96, *2 10.99 *)tisková změna |
| ČSN 73 0580-4 | Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov | 730580 | *1 12.96, *2 10.99 *)tisková změna |
| ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty | 730802 | 1 12.97 |
| ČSN 73 0802 +Z1 | Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty | 730802 |  |
| ČSN 73 0804 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty | 730804 |  |
| ČSN 73 0810 | Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí | 730810 |  |
| ČSN 73 0818 | Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami | 730818 |  |
| ČSN 73 0823 | Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot | 730823 |  |
| ČSN 73 0831 | Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory | 730831 | a 8.81, b 9.90, c 2.91 |
| ČSN 73 0833 | Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování | 730833 |  |
| ČSN 73 0834 | Požární bezpečnost staveb. Změny staveb | 730834 | 1 7.96 |
| ČSN 73 0835 | Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení | 730835 |  |
| ČSN 73 0842 | Požární bezpečnost staveb. Objekty pro zemědělskou výrobu | 730842 |  |
| ČSN 73 0845 | Požární bezpečnost staveb. Sklady | 730845 | 1 2.99 |
| ČSN 73 0850 | Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí. Technické požadavky na zkušební pece | 730850 |  |
| ČSN 73 6005 | Prostorové uspořádání sítí technického vybavení | 736005 | *1 1.96, *2 1.98, *3 8.99 *)tisková změna |
| ČSN 73 6006 | Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami | 736006 |  |
| ČSN 73 7505 | Sdružené trasy městských vedení technického vybavení | 737505 | *1 1.98 *)tisková změna |
| ČSN IEC 1223-2-3 | Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-3 : Zkoušky stálosti - Podmínky bezpečného osvětlení v temné komoře | 854012 |  |
| konec |  |  |  |

Zákon č. 65/1965 Sb. - Zákoník práce (poslední úplné znění je zveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 126/1994 Sb.)

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Byl změněn zákonem č. 124/2000 Sb., který vstupuje v platnost k 1.  7.  2000.

Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, o odborné způsobilosti v elektrotechnice (se změnami a doplňky - vyhláška 98/1982)

Vyhláška č. 20/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti (změna - vyhláška 553/1990 Sb.)

Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Vyhláška č. 59/1983 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se stanoví některé povinnosti organizací k zajištění bezpečnosti práce u dovážených technických zařízení

- Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, změněný zákonem č. 119/2000 Sb.

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání, o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci

Vyhláška č. 169/1995 Sb. prováděcí k zákonu č. 222/1994 Sb. Další navazující vyhlášky v oblasti energetiky.

Vyhláška č. 196/1996 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 21. 6. 1996, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 169/1995 Sb, kterou se stanoví podrobnosti o podmínkách dodávek elektřiny a o způsobu výpočtu škody vzniklé dodavateli neoprávněným odběrem elektřiny

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, změněný zákonem č. 71/2000 Sb.- stanovuje obecnou povinnost uvádět na trh pouze bezpečné výrobky a předepisuje opatření pro splnění této povinnosti.

Nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

Nařízení vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody - změněno nařízením vlády č. 78/1999 Sb.

Nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

Nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky - změněno nařízením vlády č. 81/1999 Sb.

- Nařízení vlády č. 174/1998 Sb., k posuzování shody

Nařízení vlády č. 180/1998 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na prostředky zdravotnické techniky

Vyhláška - č. 191/1998 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 16. července 1998, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 169/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o podmínkách dodávek elektřiny a o způsobu výpočtu škody vzniklé dodavateli neoprávněným odběrem elektřiny, ve znění vyhlášky č. 196/1996 Sb. Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem vyhlášení, tj. 7. 8. 1998.

Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání  veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a zákona 93/1998 Sb. a zákona 28/2000 Sb.

# 7. Závěr

## Montážní práce je třeba provádět dle platných předpisů a norem ČSN. Při práci je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy. Během montáže zaznamená elektromontážní firma odchylky od PD tak, aby bylo možné po skončení montáže zpracovat dokumentaci skutečného provedení. Montážní firma zajistí řádné provedení výchozí revize dle ČSN 332000-6-61, která bude dokladována protokolem o revizi. Provozovatel zařízení zpracuje před uvedením do provozu provozní řád, se kterým v nezbytném rozsahu seznámí obsluhující personál. Během provozu je třeba zajistit provádění řádné údržby.